| GOSB, ....... ada, ........... no.lu parsel, ...............'lik alanda yer alan ....................................................... firmasına ait inşaat uygulama projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - MİMARİ PROJELER | Kontrol |  |
|  | Evet | Hayır |
| - Projelerde GOSB kapağı ve bilgi tablosu kullanılmış mı? (EK 05) (https://www.gosb.com.tr/hizmetler/ruhsatlandirma-hizmetleri/imar adresinden ulaşılabilir.) |  |  |
| - Projelerin tümü en az 3 kopya, seri çekim, A4 formatına uygun katlanabilir pafta düzeninde, yapı denetim ve proje müellifi onaylı mı? (Parseldeki yapılara hizmet vermek için gerekli olan gömülü ya da yer üstündeki trafo, jeneratör, kazan dairesi, su deposu, yağmur suyu deposu, elektrik araç şarj istasyonları vb. tüm destek üniteleri de projelendirilerek mimari, statik ve varsa elektrik, mekanik, yangın ve altyapı projeleri teslim edilmelidir.) |  |  |
| - Hesap raporlarının tümü A4 formatında, en az 3 kopya, yapı denetim ve proje müellifi onaylı mı? |  |  |
| - Autocad formatında, tüm disiplinlere ait projeleri içerir CD teslim edilmiş mi? |  |  |
| - VAZİYET PLANI |  |  |
| - Vaziyet planı 1/500 ölçekli mi? (Okunabilir olması durumunda farklı bir ölçek kullanılması mümkündür.) |  |  |
| - Vaziyet planı paftasında yapıların çatı planı, çatı kotları, çatı eğimi, aks ölçüleri ile yapılara ait ölçüler gösterilmiş mi, iki adet silüet kesiti var mı? |  |  |
| - Silüet kesitlerinde yapılaşma sınırı, parsel sınırı, varsa parsel ve komşu parsel sınırındaki duvarlar gösterilmiş mi? |  |  |
| - Vaziyet planında kuzey yönü gösterilmiş mi? |  |  |
| - Hem parsel hem de bina köşe koordinatları projeye işlenmiş mi? |  |  |
| - Giriş, çıkış, otopark, yaya kaldırımı, yeşil alan, parsel önünden geçen GOSB yolları vb. mahallerde kırmızı kotlar verilmiş mi? |  |  |
| - Yapı yaklaşma ve çevre yeşili sınırları, tüm cephelerde parsel sınırına olan ölçüleri de verilerek vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Çekme mesafeleri yönetmeliğe uygun mu? (Yapılaşma sınırı ve çevre yeşili ) |  |  |
| - Planlanan yapılar cephe kaplamaları dahil yapılaşma sınırı içerisinde kalıyor mu? |  |  |
| - Parsel içi yollar ring ve en az 5 m, dönüş kurplarının yarıçapı en az 6 m olarak düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Parsel içi rampaların maksimum eğiminin %8-10 mertebesinde projelendirilmesi sağlanmış mı? |  |  |
| - Destek üniteleri çevre yeşili bandının dışında yer almış mı? (Çevre yeşili üzerinde sadece yüksekliği 4.00 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, jeneratör odası, trafo, doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, atık deposu, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu inşa edilebilir.) |  |  |
| - Bahçe girişinden, bahçedeki bina ve kullanımlara (otoparklar, açık ve kapalı her türlü tesis, kamelya gibi) erişimi sağlayan bahçe yolları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Bahçe girişinde ve bahçe yollarında; 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları en fazla ½ eğimle pahlanmış mı? 1.3 cm'den fazla kot farkları için rampa ve merdiven planlanmış mı? (15 cm’ye kadar kot farkı olan yerler eğimi en fazla %10 olan doğal eğim ile giderilebilir.) |  |  |
| - Bahçe girişinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mı? |  |  |
| - Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahları 200 cm genişliğinde ve nesnelerden arındırılmış mı? Bahçe içindeki bütün kaldırım ve tretuvarların yüksekliği en fazla 15 cm mi? |  |  |
| - Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahlarında kaldırımların kesintiye uğradığı yerlerde ve kaldırıma çıkış-iniş gereken yerlerde kaldırım rampası var mı? (Kaldırım niteliğindeki tretuvarlar da dikkate alınacaktır.) |  |  |
| - Yürüyüş güzergahları üzerine denk gelen oluk ve ızgaralar engelli geçişini engellemeyecek şekilde düzenlenmiş mi, yürüyüş güzergahında bulunan ızgaraların uzun kenarları yürüyüş güzergahına dik ve aralıkları 1.3 cm’den az olacak şekilde düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Peyzaj içinde yürüyüş güzergahlarının doğal eğimi en fazla %5 mi? |  |  |
| - Bahçe girişinin, bahçe yolunun, rampaların, merdivenlerin, kaldırımların ve diğer bütün mahallerin zemin yüzeyinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ALAN HESAPLARI |  |  |
| - Projelerde GOSB alan tablosu kullanılmış mı? (EK 05) (https://www.gosb.com.tr/hizmetler/ruhsatlandirma-hizmetleri/imar adresinden ulaşılabilir.) |  |  |
| - Yapı grubu ve sınıfı proje kapağında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Aşağıdaki hesaplar gösterilmiş ve gerekli kriterler sağlanmış mı? |  |  |
| - Tüm yapılara ait inşaat, emsal ve taban alanları hesaplanarak ayrı ayrı gösterilmiş mi? |  |  |
| - Emsal alanları en çok %80 KAKS oranına uygun mu? (Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba bodrum katlar, asma kat (sirkülasyon amaçlı yapılmış, genişliği 2 metreden çok olmayan alanlar), Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne istinaden taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, yangın güvenlik holünün 6 m²’si, yangın merdivenleri, teknik, elektrik ve mekanik alanlar, ısı ve tesisat alanları, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odaları, ışıklıklar, bacalar ve şaftlar, asansör boşlukları, bodrum katlarda yapılan asgari sığınak alanı, bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 m²’si, galeri ve atrium boşlukları, 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübeleri, açık teraslar, yağmurdan koruma amaçlı yapılan saçak/sundurmalar ve atık depoları dahil edilmez. Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katların ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz. Ancak; emsal hesabına dahil edilmeyen zorunlu alanlar bu hesaba katılmaz. Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.) |  |  |
| - Yapı ruhsatı eki projelerde gösterilen yangın merdivenleri, teknik, elektrik ve mekanik alanlar, ısı ve tesisat alanları, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odaları, ışıklıklar, bacalar ve şaftların gereğinden fazla ayrılmış olabileceği değerlendirildiyse, yapı sahibi tarafından bu alanlara neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan, ilgili müellif ve yapı denetim firması tarafından onaylanmış teknik rapor teslim edilmiş mi? (Teslim edilen rapora istinaden bu alanlar emsale dahil edilmez.) |  |  |
| - Parselin niteliği sanayi ise; parsel alanının en az ¼’ü oranında taban alanlı proje üretilmiş mi? Sağlamıyorsa toplam emsal hakkı kullanılmış mı veya OSB tarafından gerekçeli taleplerin Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım için onay alınmış mı? |  |  |
| - İdari ünitenin toplam inşaat alanının, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25’ini geçmemesi sağlanmış mı? |  |  |
| - Otopark Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yeterli otopark alanı oluşturulmuş mu? Alan hesaplarında otopark hesabı aşağıdaki şekilde gösterilmiş mi? Gerekli otopark sayısı=Emsal Alanı/200 - Otopark alanının %1’i bisiklet ve motosikletler için ayrılmış mı? - Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, ilk defa yapı ruhsatı düzenlenecek boş parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurularında, zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5’i, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Sığınak Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yeterli sığınak alanı var mı? Sığınak hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılmış mı? Gerekli sığınak alanı= Emsal Alanı/20 veya Gerekli sığınak alanı= (Parseldeki idari alanlar/20) + (Üretimde 1 vardiyada çalışacak maksimum mavi yaka kişi sayısı x 1) |  |  |
| - Toprak kazı hesabı gösterilmiş mi? |  |  |
| SIĞINAK |  |  |
| - Sığınakta her 100m2 için 1 kadın, 1 erkek wc alanı ayrılmış mı? (Kalan küsüratın 50m2’den fazla olması durumunda birer wc alanı daha ilave edilir.) Mutfak nişi ve çöp odası planlanmış mı? |  |  |
| - Net alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç 100 m2’den büyük sığınaklarda iki çıkış tasarlanmış mı? |  |  |
| - Sığınak girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olarak planlanmış mı? |  |  |
| - Sığınak iç yüksekliği net minimum 2.40m olarak planlanmış mı? |  |  |
| - Sığınağı çevreleyen bina dış duvar ve tavan döşeme kalınlığı en az 60cm beton, 75cm tuğla veya taş ya da 90cm sıkıştırılmış toprak olarak sağlanmış mı? |  |  |
| - Sığınakta, Sığınak Yönetmeliği’ne uygun olarak mekanik havalandırma yapılmış mı? |  |  |
| ALTYAPI PROJESİ |  |  |
| - 1/200 ölçekli altyapı vaziyet planı var mı? |  |  |
| - Altyapı vaziyet planı, parselin güncel plankotesi ile çakıştırılarak verilmiş mi? (Altyapı projesi ayrı bir proje olarak teslim edilmelidir.) |  |  |
| - Parsele ait, GOSB İnşaat ve İmar Müdürlüğü tarafından verilen tüm altyapı doneleri altyapı planına işlenmiş mi? (elektrik, telekomünikasyon, su, atıksu, drenaj, yangınsuyu, doğalgaz vb.) |  |  |
| - Tesise ait, elektrik, telekomünikasyon, su, atıksu, arıtma ünitesi, drenaj, yağmur suyu hattı, yağ tutucu, yangın suyu, doğalgaz, paratoner vb. altyapı şebekeleri altyapı planına işlenmiş mi? |  |  |
| - Yangın hidrantları yangın yönetmeliğine uygun olarak 50-150 m aralıkla altyapı planına işlenmiş mi? |  |  |
| - Endüstriyel arıtma tesisi gerekli ise projede gösterilmiş mi? Mimari ve statik projeleri ayrıca teslim edilmiş mi? |  |  |
| - PLANLAR |  |  |
| - Tüm kat planları 1/50 veya 1/100 ölçekte verilmiş mi? (Bodrum, zemin, normal katlar, çatı katı ve çatı planı) |  |  |
| - Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü, aks çizgileri ve iç-dış ölçüler gösterilmiş, her mahallin içinde mahal ismi ve net m²’si ile mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Varsa merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış, her kata ve her farklı kota kot verilmiş mi? |  |  |
| - Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilmiş, açılan kanatları belirtilmiş, orta aksında en ve yükseklikleri (Örn:K4 90/220, P01 70/140 gibi) gösterilmiş mi? |  |  |
| - Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, en az ikili biriktirme ekipmanları, atık oluşma ihtimali olan her kat planında gösterilmiş mi? (Üretim kaynaklı atıklar bu Yönetmelik kapsamına dahil değildir.) |  |  |
| - Giriş Kontrol ünitesi varsa yüksekliği maksimum 4m olacak şekilde planlanmış mı? |  |  |
| - Yağmur suyu toplama deposu planlanmış mı? (Üretim binası, depo, idari bina vb. binalar inşa edilecekse planlanmalıdır.) |  |  |
| - Projelendirmede engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulmuş mu? (sığınaklar dahil) (Yemekhane, sığınak, yangın çıkışı vb. gibi önemli mekanlara ve merdivenlere ulaşmak üzere engelli tekerlekli sandalyesi için rampa, engelli araç park yeri, engelli wc vb. projelerde gösterilmiş mi?) |  |  |
| - Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? (Kargir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun, yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenmiş olmalıdır)*GOSB İtfaiye Bölümü ile mutlaka ön görüşme yapilmalıdır. |  |  |
| - Yükleme ve boşaltma alanı üzeri kısmen veya tamamen kapalı mı? Projede gösterilmiş mi? |  |  |
| - Bina girişinde ve kat planlarında 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları en fazla ½ eğimle pahlanmış mıdır? 1.3 cm'den fazla kot farkları için rampa veya merdiven tasarlanmış mıdır? (15 cm’ye kadar kot farkı olan yerler eğimi en fazla %10 olan doğal eğim ile giderilebilir.) |  |  |
| - Bina girişinde ve içinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mıdır? |  |  |
| - Zemin katta bina girişi önünde kapı dışa doğru açık durumda en az 150 cm çapında manevra alanı bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Koridorların net (temiz) genişliği en az 120 cm, baş açıklığı 220 cm midir? |  |  |
| İSTİNAT DUVARI/BAHÇE DUVARI |  |  |
| - İstinat duvarı/Toprakarme Duvar/Geo Duvar yüzey alanlarını gösterir anahtar plan, görünüşler ve istinat duvarı kesitleri var mı? |  |  |
| - İstinat duvarlarının komşu parsellerle olan ilişkisini gösterir kesitler var mı? |  |  |
| - Anahtar planda veya vaziyet planında bahçe duvarları gösterilmiş mi, duvarın farklı kısımlarına ait kesit verilerek, duvar üzeri korkuluk detayı gösterilmiş mi? |  |  |
| KESİT VE GÖRÜNÜŞLER |  |  |
| - Ön, 2 yan ve arka olmak üzere 4 adet görünüş var mı? 1/50 veya 1/100 ölçekte mi? |  |  |
| - Görünüşlerde doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilmiş, her farklı kota ait gerekli kotlandırma yapılmış mı? Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik çizgilerle belirtilmiş ve kotlandırılmış mı? Yağmur olukları ve inişleri gösterilmiş mi? |  |  |
| - Katılımcıya ait reklam panoları proje üzerinde işlenmiş mi? |  |  |
| - En az iki kesit çizilmiş mi? 1/50 veya 1/100 ölçekte mi? Kesitlerde iç-dış ölçüler ve kotlar gösterilmiş mi? |  |  |
| - Kesitlerden biri merdivenden ve asansörden, diğeri yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma vb.) en çok bilgi verecek şekilde çizilmiş, akslar ve mahal isimleri gösterilmiş mi? Kesitte asansör makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin gösterilmiş mi, ölçüleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Tüm görünüş ve kesitlerde, yapılaşma sınırı, parsel sınırı ve varsa parsel ve komşu parsel sınırındaki duvarlar gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yolların kesitleri, drenajı ve kaplamasını gösteren detay çizim mevcut mu? |  |  |
| - Binanın ana çizgilerine kot verilmiş mi? (Ara katlar, çatı, cephe hareketleri, subasman, vb.) |  |  |
| - Tüm kesit ve görünüşlerde çatı, döşeme, dış duvar, saçak vb. kısımların kaplama malzemesi ve renk bilgileri verilmiş mi? |  |  |
| - Mimari Uygulama Projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemelerle ve nokta detaylarıyla uyumlu mu ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva ediyor mu? Sistem detayları 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli mi? |  |  |
| - Bahçe girişinde, bahçe yolunda, bina girişinde, bina içi yatay ve dikey dolaşım alanlarında yer alan merdiven ve rampaların 1/20 ölçeğinde plan ve kesitleri ile 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekte çizilmiş görünüşleri ve basamak, korkuluk, küpeşte, koruma bordürü için 1/5 ölçeğinde detayları verilmiş mi? |  |  |
| RAMPALAR |  |  |
| - Rampa genişliği en az net (temiz) 100 cm mi? |  |  |
| - Rampa 9 m'den uzun ise her 9 m’de bir; en az 150 cm x 150 cm boyutlarında düz dinlenme alanları var mıdır? |  |  |
| - Rampada aşılan yüksekliğe (h) göre rampa eğimi uygun mudur? h: 15 cm ve daha az ise eğimi 1:12 (%8) h: 16 cm-50 cm arasında ise eğimi 1:14 (%7) h: 51 cm -100 cm arasında ise eğimi 1:16 (%6) h:100 cm üzerinde ise eğimi 1:20 (%5) |  |  |
| - Rampa başlangıcında, bitişinde ve yön değiştirme sahanlıklarında manevra alanı yer almakta mıdır? (Not: Manevra alanı en az 150 cm x150 cm olmalıdır) |  |  |
| - Rampa ile aşılan yüksekliğin 15 cm'den fazla veya rampa uzunluğunun 2 m’den fazla olduğu durumlarda; 1)110 cm yüksekliğinde tırabzan/parapet duvarı imalatı var ya da rampa kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yüksekliği 110 cm olmalıdır) (Rampa genişliği 300 cm’den fazla ise ilave olarak rampa ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?) 2)Rampanın her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70cm’de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte, rampa başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.) Küpeşte kalınlığı çap veya genişliği 32 mm - 45 mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlarla ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? Rampanın herhangi bir kenarında duvar, parapet duvarı ya da yere kadar sürekli cam tırabzan imalatı yapılmamış ise bu kenarında 5 cm koruma bordürü bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kaldırım rampası var ise; genişliği en az (net) temiz 90 cm, mi, eğimi en fazla %8, üç yöne eğimli kaldırım rampasının kanat eğimi en fazla %10 mudur? Tek yöne eğimli kaldırım rampasına dikey yaklaşım sağlayacak şekilde uygun bitkilendirme yapılmış ya da diğer yürünmez yüzey tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |
| MERDİVENLER |  |  |
| - Yapıdaki merdivenlerde basamak derinliği iç mekanda en az 27 cm, açık alanda ise en az 30 cm midir? Balansmanlı (dengelenmiş) merdivenlerde basamak derinliği en dar kenarda en az 10 cm, basamak ortasında ise 27 cm midir? |  |  |
| - En fazla 12 basamakta bir sahanlık yapılmış mıdır? Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere en az 1.50 m midir? |  |  |
| - Basamak yüksekliği iç mekanda en fazla 16 cm [engelli için ayrıca düzenleme olduğu durumda (rampa, asansör) basamak yüksekliği 18 cm'e kadar çıkabilir] açık alanda en fazla 15 cm midir? |  |  |
| - Basamak uçlarında; 1-Merdiven dış mekandaysa; merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 2.5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış; 2-Merdiven iç mekandaysa merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış mıdır? |  |  |
| - Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) mıdır? |  |  |
| - Bir merdivende yer alan tüm basamaklar aynı genişlikte (derinlikte) ve aynı yükseklikte midir? |  |  |
| - Merdivenin her iki yanında 110 cm yüksekliğinde tırabzan / parapet duvarı imalatı var ya da merdiven kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yükseklik 110 cm olmalıdır) (Merdiven genişliği 300 cm’den fazla ise ilave olarak merdiven ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?) |  |  |
| - Merdivenin her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70 cm’de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.) Küpeştenin uçları duvara sabitlenmiş veya yarım ay şeklinde veya yuvarlatılmış mıdır? Küpeşte kalınlığı çap veya genişlik 32 mm – 45 mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlarla ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| YANGIN KAÇIŞ MERDİVENLERİ |  |  |
| - Kaçış merdivenlerinde basamak derinliği en az 25 cm ve basamak yüksekliği en fazla 17.5 cm midir? |  |  |
| - Kaçış merdivenlerinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıklarla sahanlık düzenlenmiş midir? Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdiven genişliğinden az olmayacak şekilde planlanmış mıdır? |  |  |
| - Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde basamağın kova hattındaki en dar genişliği en az 12.5 cm midir? |  |  |
| - Baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm midir? |  |  |
| - Dairesel merdivenler en az 100 cm genişlikte, en fazla 9.50 m yüksekliğinde midir? Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği en az 25 cm midir? Basamak yüksekliği en fazla 17.5 cm, baş kurtarma yüksekliği en az 2.5 m midir? |  |  |
| - Basamak uçlarında; 1-Merdiven dış mekandaysa; merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 2.5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış; 2-Merdiven iç mekandaysa merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış mıdır? |  |  |
| - Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) mıdır? |  |  |
| - Bir merdivende yer alan tüm basamaklar aynı genişlikte (derinlikte) ve aynı yükseklikte midir? |  |  |
| - Merdivenin her iki yanında 110 cm yüksekliğinde tırabzan / parapet duvarı imalatı var ya da merdiven kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yükseklik 110 cm olmalıdır) (Merdiven genişliği 300 cm’den fazla ise ilave olarak merdiven ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?) |  |  |
| - Merdivenin her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70 cm’de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.) Küpeştenin uçları duvara sabitlenmiş veya yarım ay şeklinde veya yuvarlatılmış mıdır? Küpeşte kalınlığı çap veya genişlik 32 mm – 45 mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlarla ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ASANSÖRLER |  |  |
| - Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmış, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesis edilmiş mi? (Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak sığınak, otopark, teknik alan vb. mahallerin bulunduğu bodrum katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.) |  |  |
| - Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun, engelsiz erişim sağlanmış mıdır? Asansör bina girişinden tercihen en fazla 30 metre mesafede konumlandırılmış mıdır? |  |  |
| - (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörle, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörlerle her kata erişim sağlanmakta mıdır? |  |  |
| - (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapılarının genişliği en az net (temiz) 90 cm midir? |  |  |
| - (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kabin ebatları en az net (temiz) 120 cm x 150 cm midir? |  |  |
| - (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 m, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 m midir? |  |  |
| - Asansör kapılarının bulunduğu duvarla zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kabin dışında ve içinde asansörün kata ya da hangi kata geldiğini gösteren görsel ve sesli uyarı sistemleri bulunduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kabin içinde, yerden 90 cm (± 2.5 cm) yükseklikte tutunma barları var mıdır? |  |  |
| - Kabinin zemininin uygun malzemeyle kaplı (parlak malzeme, kaygan malzeme, halı vb. olmamalı) olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Yazılar ve işaretlerle ilgili harf yüksekliğinin 15 mm’den az olmaması ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğünün 20 mm - 30 mm arttırılması gerektiğine dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Asansörün hangi katta olduğunu gösteren göstergelerdeki kat numaralarının en küçük boyutu en az 30 mm, tercihen 60 mm ve daha büyük olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kabin içi ve dışındaki düğmeler ile asansör ile ilgili işaretlerin Braille yazılı ve hissedilebilir kabartmalı olduğuna, düğmelerin çalışan kısımlarının yuva çapı boyutunun en az 20 mm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kabin içi ve dışındaki asansör ile ilgili yazı ve işaretlemelerin bulundukları zeminle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Asansör kapısının yanındaki işaretlerin zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kabin içi ve dışı kontrol düğmelerinin en alt düğmesinin merkez hattının zeminden yüksekliğinin en az 85 cm; en üstteki düğmenin merkez hattının zeminden yüksekliğinin kabin içinde en fazla 120 cm, kabin dışında en fazla 110 cm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| YÖNLENDİRME VE İŞARETLEMELER |  |  |
| - Bina ana giriş kapısından sonra, binadaki kullanımlara yönelik bilgilendirme işaretleri (sadece bilgi, örneğin bir isim), yön işaretleri (A noktasından B noktasına yön gösterici işaretler) ve/veya işlevsel işaretler (açıklayıcı bilgilendirme) bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Duvara yatay monte edilmiş işaretler zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Duvara dik veya tavana monte edilmiş levhalar zeminden en az 220 cm yükseklikte midir? |  |  |
| - Yönlendirme ve işaretlemelerde tüm işaretlerin okunaklı ve anlaşılabilir olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Tüm işaretlemeler, yönlendirme ve bilgilendirmelerin çevre rengi ile zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Tabelalar ve işaretlemelerde Braille alfabe ve hissedilebilir kabartmalı harflerin kullanılmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Tüm yazılar ve işaretlerin görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttırılmalıdır.) |  |  |
| - Ana giriş holünde 120 cm - 160 cm arasındaki yükseklikte Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ACİL DURUM BİNA TESİSATI |  |  |
| - Acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı ve sesli yönlendirme işaretleri bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Acil durumlarda işitilebilir ve görülebilir alarm sistemi bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Tehlikeli bölümlerin (trafo, jeneratör vb.) önünde 60 cm - 122 cm arasındaki yükseklikte uyarı levhası bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Aydınlatma düğmelerinin (anahtarların) yerden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır? |  |  |
| - Aydınlatma düğmeleri(anahtarlar) çevirme gerektirmeden kullanılabilmekte midir veya bu şekilde olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| KAPILAR |  |  |
| - Bütün kapı kollarının zeminden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır? |  |  |
| - Bütün kapı kollarının topuz vb. olmayan şekilde, el ile kavrama gerektirmeyecek nitelikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Kapılar eşiksiz midir? |  |  |
| - Bina giriş kapılarının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar ) net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında en az 1.50 m, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat en az 1.00 m; bağımsız bölüm kapılarında en az 1.00 m, diğer mahallerin kapılarında ise en az 0.90 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır? (Fotoselli kapıların (düz kayar kapı) temiz geçiş genişliği en az 1.00 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır?) (Döner kapı yapılacaksa yanında temiz geçiş genişliği en az 1.00 m olan kanatlı ikinci bir kapı tasarlanmış mıdır?) |  |  |
| - Bina giriş kapılarında ve diğer katlarda, rüzgarlık kapısında ve çevresinde (giriş kapısı ve markiz, sahanlık gibi tasarımda bina girişi olarak vurgulanmış kısımlar boyunca) büyük cam yüzeyler varsa 7.5 cm genişliğinde uyarıcı zıt renkli bantlar; 1-Yerden 130 cm – 140 cm yükseklikte birinci düzey, 2-Yerden 90 cm - 100 cm yükseklikte ikinci düzeyde midir? |  |  |

| Umumi binalar için aşağıdaki hususlar ayrıca tamamlanmalıdır. | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| - Umumi binalar için bahçe girişinden bina girişine kadar hissedilebilir yürüme yüzeyleri işaretleri gösterilmiş mi? |  |  |
| - Umumi bina otoparklarında 20 park yerinden 1’i engelli park yeri olarak gösterilmiş mi? Engelli otoparklarından erişilebilir bina girişlerine yönlendirme yapılacağına dair proje notu bulunmakta mıdır? (Engelli otoparkı bina girişine, bina girişindeki rampasının başlangıcına ya da asansöre en yakın konumda, sayılan mahallere en fazla 30 m mesafede konumlandırılmalıdır. (Bu mesafe bina kullanımına ilişkin özel mevzuat hükümlerinin olduğu durumlar hariç olmak üzere topoğrafya ve yerel trafik koşullarından kaynaklanan kısıtların olduğu durumlarda en fazla 50 m olabilir. Engelli otoparkı tek başına konumlandırıldığında en az 400 cm genişliğinde, iki park yeri yan yana konumlandırıldığında en az 250’şer cm genişliğinde ve aradaki transfer alanı en az 150 cm genişliğinde olmalıdır.) |  |  |
| - Umumi binalarda, ilgili kat planında erişilebilir tuvalet (engelli tuvaleti) gösterilmiş mi? |  |  |
| - Erişilebilir tuvaletin (engelli tuvaletinin) 1/20 ölçeğinde planı ve en az 2 adet kesiti ile 1/20 ölçeğinde klozet, lavabo yüksekliği ile tutunma barlarının konumu ve yüksekliklerini gösteren detaylar verilmiş mi? |  |  |
| - Binada en az bir kadın, bir erkek olmak üzere erişilebilir tuvalet bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Erişilebilir tuvalete her kattan engelsiz erişim bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Bina girişinden itibaren erişilebilir tuvalete yönlendirme olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Tuvalet kapı yanı işaretlemeleri zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir? Tuvalet kapısı dışarı açılmakta mıdır? Kapı dışarı açıldığında en az net zemin yüzeyi genişlik ve derinliği; önden yaklaşımda (düz bir transfer için) 122 cm x 167,5 cm; sağ yandan yaklaşımda (diyagonal bir transfer için) 122 cm x 142 cm ve hem ön hem sol yandan yaklaşımda (yan bir transfer için) 150 cm x 142 cm ölçülerinde olmakta mıdır? Tuvalette klozet, lavabo ve donatılar hariç 150 cm çapında manevra alanı var mıdır? |  |  |
| - Tuvalet kapısının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) en az net (temiz) genişliği 90 cm midir? |  |  |
| - Engellinin kullanabileceği erişilebilir tuvalet içinde veya kullanıma uygun yerde konumlandırılmış, alt yüzüne kadar net en az 75 cm, ön üst yüzüne kadar en fazla 86 cm yüksekliğinde ve en az 20,5 cm derinliğinde diz boşluğu bulunan bir lavabo var mıdır? Klozetlerin oturma yeri yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte midir? Sifon kolları yerden en fazla 112 cm yükseklikte midir? Tuvalet kâğıtlığı yerden 43 cm - 48 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir? Sabunluk yerden 80 cm - 110 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir? Ayna alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm midir? |  |  |
| - Muslukların tek el ile ve kavrama gerektirmeden açılıp kapanabilecek nitelikte olduğuna, tüm tutunma çubuklarının, herhangi bir yönden uygulanan en az 1.7 kN’luk kuvvete dayanıklı monte edileceğine dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - 1-800 m2’den büyük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin her iki tarafında 90’ar cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktası ile duvar arasındaki mesafenin 90 cm olduğu gösterilmiş, klozetin her iki tarafında da yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur? 2-800 m2’den küçük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin en az bir tarafında 90 cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktası ile duvar arasındaki mesafenin 46 cm olduğu gösterilmiş, klozetin duvar tarafında sabit, duvarla arasındaki mesafe en az 4 cm olan yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, diğer tarafında yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur? |  |  |
| - Taharet musluğu en az 43 cm en fazla 48 cm yüksekliğe ve klozetten kolayca erişilebilecek, klozete transferi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış mıdır? |  |  |
| - Erişilebilir tuvalette klozetten ve yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple çekilerek çalıştırılabilir özellikte acil durum çağrı aparatı bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Umumi binalarda, bahçe girişinden bina girişindeki merdiven başlangıcına kadar hissedilir yürüme yüzeyi işaretli güzergah belirlenmiş midir? (Bina girişinde danışma bankosu veya hissedilebilir kat planı panosu olmalıdır.) |  |  |
| - Umumi binalarda bina içinde danışma bankosu/birimi olan bina giriş kapısından danışma birimine/bankoya kadar, danışma bankosu/birimi bulunmadığı durumda hissedilebilir kat planı panosuna kadar giriş kapısından itibaren hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri bulunmakta mıdır? (Var ise danışma bankosu imalatı en az 90 cm uzunluğunda, alt kotu yerden en az 75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte en az 60 cm derinliğinde diz boşluğuna sahip olmalıdır.) |  |  |
| - Merdiven başlangıcının 30 cm öncesinde ve bitiminden 30 cm sonrasında 60 cm derinliğinde uyarıcı yüzey var mıdır? (NOT:Sahanlık 210 cm’den derin ise merdiven sahanlığının başlangıcına ve sonuna uyarıcı yüzey konulacak olup 210 cm’den az derinliğe sahip sahanlık üzerine hiçbir uyarıcı yüzey yapılmayacaktır.) |  |  |
| - Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulanmış güzergaha dik, açık alandan ve iç mekanda en az 1’er tane olmak üzere yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) kesit verilmiş mi? |  |  |
| - Kılavuz iz (yürüyüş güzergahını işaret etmek için kullanılan hyyi) profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, çevreleyen yüzeyle zıt renkte, 30 cm - 60 cm genişliğinde midir? |  |  |
| - Bina içinde ve bahçede, profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, karar verme veya yön değiştirme noktalarında kullanılan uyarıcı yüzeyler 60 cm x 60 cm ebatlarında mıdır? |  |  |
| - Açık alanlardaki hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlerinde, takılıp düşmeye neden olan tabakalı, yapıştırma ve vidalama yöntemleriyle eklenen malzemeler değil, suni veya doğal taş, beton, seramik gibi solid malzemeler kullanılmış, bu malzemede yer alan profillerin (çıkıntı) bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta mı? İç mekândaki hissedilir yüzeylerde tabakasız, sadece kesik kubbe veya koniler ile kılavuz çıkıntılar tek tek uygulanmış, yapım aşamasında solid malzeme uygulanacaksa, bu malzemede yer alan profillerin çıkıntı bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta mıdır? |  |  |
| - Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri yüzeyinin ıslak-kuru halde kaymayan özellikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Umumi binalarda kat adedi 1’den fazla ise asansör tesis edilmiş mi? |  |  |

| STATİK PROJELER | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| TAŞIYICI SISTEM SEÇIMI |  |  |
| - Mimari ve statik projelerde kolonlar birbirleriyle uyumlu mu? |  |  |
| - Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu mu? |  |  |
| - Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumlu mu? |  |  |
| - Yapıda birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman var mı? |  |  |
| - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş mi? |  |  |
| - Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış mı? |  |  |
| - Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizliklerinden veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış mı? |  |  |
| - Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişiminden kaçınılmış mı? (Herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) |  |  |
| - Taşıyıcı sistem tasarımı deprem yönetmeliği açısından uygun mu? |  |  |
| - Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş mu? |  |  |
| - Çerçeveler sürekli mi? |  |  |
| - Gerekli durumlarla genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış mı? |  |  |
| - Dilatasyonlar doğrusal mı? |  |  |
| HESAP RAPORLARI |  |  |
| - Hesaplarda kullanılan bilgisayar yazılımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve/veya üniversitelerce uygun görülüyor mu? |  |  |
| - Hesap raporları düzgün ve okunaklı mı? |  |  |
| - Hesap raporu giriş kısmında yapıyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılmış mı? |  |  |
| - Hesap raporlarının başlangıcında yapıya ait bilgiler belirtilmiş mi? (Kat adedi, bodrum kat adedi, bina kullanım amacı ve türü, bina önem katsayısı, hareketli yük katılım katsayısı, taşıyıcı sistem vb.) |  |  |
| - Deprem bilgileri belirtilmiş mi? (deprem bölgesi, etkin yer ivmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, en üst zemin tabakası kalınlığı, spektrum karakteristik periyodu) |  |  |
| - Süneklik düzeyi seçiminde depreme dayanıklı tasarım kurallarına göre tanım yapılmış mı? |  |  |
| - Kat ötelemeleri (Mutlak ve göreli kat ötelemeleri, kat kütleleri ile eylemsizlik momentleri, ikinci mertebe etkileri ve göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmalarını gösteren çizelgeler) için açıklamalar bulunuyor mu? |  |  |
| - Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyor mu? |  |  |
| YAPISAL ÇÖZÜMLEME |  |  |
| - Hesap raporunda yapının modellemesi yapılarak çizimi hesap raporlarında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlanmış mı? |  |  |
| - Hesap raporunda, zemin raporunda belirtilen parametreler kullanılmış mı? |  |  |
| - C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış mı? |  |  |
| - D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış mı? |  |  |
| - Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş mu? |  |  |
| - Taşıcısı sistem davranış katsayısı (R) seçimi uygun mu? |  |  |
| - Bina önem katsayısının (I) seçimi uygun mu? |  |  |
| - Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş mi? |  |  |
| - Etkin yer ivme katsayısı (Ao), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş mi? |  |  |
| - Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygun mu? |  |  |
| - Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış mı? Asmolenin malzeme cinsi yazılmış mı? |  |  |
| - Döşemenin zati ve hareketli yükleri doğru alınmış mı? |  |  |
| - Döşemelerden kirişlere yükler doğru aktarılmış mı? |  |  |
| - Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış mı? |  |  |
| - Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış mı? |  |  |
| - Kren, asansör, makina yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş mi? |  |  |
| - Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği taktirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış mı? |  |  |
| - A1 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - A2 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - A3 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - B1 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - B2 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - B3 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |  |
| - Göreli kat ötemeleri sınırlandırılmış mı? |  |  |
| - İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış mı? |  |  |
| KESİT HESAPLARI |  |  |
| - Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış mı? |  |  |
| - Yapı malzemeleri seçimi uygun mu? |  |  |
| - Tşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş mu? |  |  |
| - Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşullarına uyulmuş mu? |  |  |
| - Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış mı? |  |  |
| - Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış mı? |  |  |
| - Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş mi? |  |  |
| - Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış mı? (Yırtık oranı 1/3 ün üzerinde) |  |  |
| - Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış mı? |  |  |
| - Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde; |  |  |
| a) Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış mı? |  |  |
| b) Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |  |
| c) Kolonların kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |  |
| d) Kolon, kiriş birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |  |
| e) Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş mu? |  |  |
| - Temel hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Bitişik parselde tek taraflı ampatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış mı? |  |  |
| - Farklı kotlardaki temellerin alt kenarları arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş mi? Aksi taktirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş mi? |  |  |
| - Radye temellerin zımbalama kontrolü yapılmış mı? |  |  |
| - Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Zemin kayma ve göçme hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış mı? |  |  |
| - Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış mı? |  |  |
| - Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış mı? |  |  |
| ÇİZİMLER |  |  |
| - Statik proje, mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş mu? |  |  |
| - Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu? |  |  |
| - Statik projede, başlık sayfasından sonra kalıp planları, donatı planları, temel aplikasyon planı, donatı, kiriş detayları vb. statik çizimler eklenmiş mi? |  |  |
| - İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş mi? |  |  |
| - Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış mı? |  |  |
| - Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirleriyle uyumlu mu? |  |  |
| - Tüm donatı çizimlerinde paspayları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Paspayları söz konusu elemanlar için uygun mu? |  |  |
| - Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde kullanılan paspayları uyumlu mu? |  |  |
| - Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde kullanılan malzemeler uyumlu mu? |  |  |
| - Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri vb. için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış mı? |  |  |
| - Tüm çizimlerde net ölçü birimleri kullanılmış mı? |  |  |
| - Donatılar için poz numarası verilmiş mi? |  |  |
| TEMELLER |  |  |
| - Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş mi? |  |  |
| - Temel kalıp planında, gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı vb.) belirtilmiş mi? |  |  |
| - Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? |  |  |
| - Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Her farklı temel tipi için temel detayı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Sürekli temel kiriş detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş mi? |  |  |
| - Bağ kiriş detayı çizilmiş mi? |  |  |
| - Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş mi? |  |  |
| - Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş mi? |  |  |
| - Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş mi? |  |  |
| - Kazıklı temellerde kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş mi? |  |  |
| - Kazıklı temellerde kazık donatıları ve boyları çizilmiş mi? |  |  |
| KAT PLANLARI |  |  |
| - Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş mi? |  |  |
| - Kalıp planlarında; |  |  |
| a) Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı? |  |  |
| b)Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş mi? |  |  |
| c) Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş mi? |  |  |
| d) Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş mi? Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış mı? |  |  |
| e) Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş mi? Mimari kotlar belirtilmiş mi? |  |  |
| f) Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitler özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluklarından ve düşük döşemelerden geçirilmiş mi? Kesitlerde mimari kotlar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş mi? |  |  |
| g) Döşeme donatıları, kalıp planlarından ayrı olarak çizilmiş mi? Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış mı? |  |  |
| h) Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş mi? Üst donatı sehpası gösterilmiş mi? |  |  |
| i) Kalıp planlarında ters sehim miktarları yazılmış mı? |  |  |
| KOLON VE PERDELER |  |  |
| - Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş mi? |  |  |
| - Kolon aplikasyon planlarında; |  |  |
| a) Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kotlar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim yapılmış mı? |  |  |
| b) Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş mi? Her bir kolon/perde tipi için donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş mi? |  |  |
| c) Kolon/perde aplikasyon planında 1/20 veya 1/25 ölçekli çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış mı? |  |  |
| d) Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş mi? Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş mi? |  |  |
| e) Etriye sarılma bölgelerinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtilmiş mi? |  |  |
| KİRİŞLER |  |  |
| - Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kiriş detayları çizilmiş mi? |  |  |
| - Kiriş detaylarında; |  |  |
| a) Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış mı? |  |  |
| b) Mesnet ilave donatılar sadece gerekli olduğu kirişin taşıma gücünü arttıracak şekilde mi yerleştirilmiş? |  |  |
| c) Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çapı, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş mi? |  |  |
| d) Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş mi? |  |  |
| e) Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş mi? |  |  |
| f) Konsol ve büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı azalmış mı? |  |  |
| MERDİVENLER |  |  |
| - Merdiven kalıp planları 1/20 ve 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş mi? |  |  |
| - Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş mi? |  |  |
| - Merdiven detayında, merdivenin detayına uygun kesitler alınmış mı? |  |  |
| ÖZEL DURUMLAR |  |  |
| - Asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış mı? |  |  |
| - Bodrumda veya çatıda su deposu var mı? Varsa yükü hesaplarda dikkate alınmış mı? |  |  |
| - Kirişlerde etriye aralıkları 20 cm’den fazla yapılmamış, aksi durumda Vd≤3Vcr olduğu gösterilmiş mi? |  |  |
| - Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanmış mı? |  |  |
| - Kolonların dar kenarı en az 30 cm mi? |  |  |
| - Temel planlarında varsa pis su çukuru işlenmiş mi? Donatı detayı gösterilmiş mi? |  |  |
| - Asansör varsa motor dairesi kalıp ve donatı planları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Zemin etüt raporu EK-1 ve EK-2’ye göre hazırlanmış mı? Zemin etüt raporunda belirtilen parametreler statik hesap raporunun giriş kısmında tablo halinde verilmiş ve statik hesaplarda kullanılmış mı? |  |  |

| - MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| GENEL PROJE ESASLARI |  |  |
| - Yapının hacim programına ve kullanma amaçlarına göre ihtiyaç olan tesisat projeleri mevcut mu? (Kalorifer, Havalandırma, Isıtma, Soğutma, Sıhhi Tesisat) |  |  |
| - Tesisat projeleri ile mimari projeler uyumlu mu? |  |  |
| - Vaziyet planı var mı? Yön belirtilmiş mi? |  |  |
| - Cephe görünümü var mı? |  |  |
| - Kesit var mı? |  |  |
| - Parsele ait su, atık su, drenaj, yangın suyu hatları altyapı vaziyet planına işlenmiş mi? |  |  |
| - Kat planları var mı? |  |  |
| - Kolon şemaları var mı? |  |  |
| - Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzerinde ise Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) kriterleri uygulanmış mı? (Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı ifade eder.) |  |  |
| - Enerji kimlik belgesi uzmanı tarafından hazırlanan “Ön Hesap Sonuç Raporu” teslim edilmiş midir? |  |  |
| ISI YALITIM VE KALORİFER TESİSATI PROJELERİ |  |  |
| - Tesisat proje raporları var mı (A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış)? |  |  |
| - TS 825 standartlarında belirtilen hesap metoduna göre hesaplanan ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun “Isı Yalıtım Projesi” yapılmış mı? |  |  |
| - Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Yapı bileşenlerinin alan ve "U" değerleri hesabı var mı? |  |  |
| - Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma ve buharlaşma hesabı var mı? |  |  |
| - Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri çizilmiş mi? |  |  |
| - Bina durumu belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma tesisatı raporu var mı? |  |  |
| - Havalandırma tipi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isı kaybı hesabı var mı? |  |  |
| - Isıtıcı cihaz hesabı var mı?(radyatör, fc...) |  |  |
| - Kalorifer tesisatı cihaz hesapları var mı?(kazan, brülör, sirkülasyon pompası, genleşme deposu, yakıt tankı) |  |  |
| - Boru çapı hesabı var mı? |  |  |
| - Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları yalıtılmış mı? Mekanik tesisat yalıtım hesapları yapılmış mı? |  |  |
| - Isıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sağlayacak ölçüm ve izleme sistemlerinin tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| - Üzerinde mahal isimleri ve numaraları, ortam sıcaklıkları, hesaplanan ısı ihtiyacı, kolon vanaları, ana dağıtım boru ve vanaları işlenmiş kat planları var mı? |  |  |
| - 1/50 ölçekli düşey kolon şemasında mahal numaraları, mahale konulan ısıtıcıların yükleri, boru çapları, kolon vanaları vb. gösterilmiş mi? |  |  |
| - Kazanların etrafında yeterli boşluk var mı? |  |  |
| - Kazan dairesi TS normlarına uygun olarak boyutlandırılmış mı? 0,5 bar’dan yüksek basınçlı kazanların P*V>10 ise kazan dairesi, çalışma hacimlerinin içine, altına, üstüne yerleştirilemez. V*(T-100)>= 200 ise kazan dairesi üzerine kat yapılamaz, binalara 20m mesafede yapılır, 20m’den yakın yapılırsa koruma duvarı yapılmalıdır. (p:kazan işletme basıncı, V:kazan su hacmi, T:işletme basıncında buhar sıcaklığı) |  |  |
| - Kazan dairesi havalandırması uygun mu? |  |  |
| - Menfez ve baca kesitleri yakıt ve havalandırma tipine bağlı olarak standartlara uygun seçilmiş mi? |  |  |
| - Genleşme deposu ve havalık boruları bağlantıları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Genleşme deposu drenajı yapılmış ve en yakın yağmur kolonuna bağlanmış mı? |  |  |
| HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TESİSATI PROJELERİ |  |  |
| - A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış havalandırma tesisatı raporu var mı? (Yeni yapılacak binaların 500 m3/h ve üzeri hava debili havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, ısı geri kazanım sistemlerinin tasarımları yapılarak, yaz ve kış çalışma şartlarında minimum %50 verimliliğe sahip olması, ilk yatırım ve işletme masrafları ile birlikte enerji ekonomisi göz önüne alındığında avantajlı olması durumunda ısı geri kazanım sistemleri yapılması zorunludur. Bu sistemler, geçiş mevsimleri için by-pass düzeneğine sahip olmalıdır.) |  |  |
| - Hava kanalları ve menfez hesapları var mı? |  |  |
| - Soğutma tesisatı raporu var mı? |  |  |
| - Soğutma yükü hesabı var mı?(ısı kazancı) |  |  |
| - Isı kazanç hesabı yapılan mahallere göre seçilen cihazların kapasite ve özellikleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Sığınak Yönetmeliği’ne ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun sığınak havalandırması ve hesabı var mı? (Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı, fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratörün devre dışı kaldığı durumlarda ise, enerji ihtiyacı fana bağlı insan gücü ile çalışan çevirmeli kol yardımı ile karşılanmalıdır.) |  |  |
| SIHHİ TESİSAT PROJELERİ |  |  |
| - Tesisat raporu var mı? (A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış) |  |  |
| - Sıcak-soğuk su boruları, pis su boruları, yangın söndürme tesisatı boruları, yağmur suyu tesisatı boruları çaplandırılmaları ve şebeke basınç düşümü hesapları yapılmış mı? |  |  |
| - Lavabo, banyo, duş, pisuar, hela taşı sayısı standartlara uygun mu? |  |  |
| - Pis su tesisatı var mı? Eğim açısı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Bodrum katta pis su boru hatlarında ters akış engellenmiş mi? |  |  |
| - Pis su havalandırma boruları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Su deposu şebeke bağlantısı gösterilmiş mi? |  |  |
| - 1/50 düşey ölçekli kolon şemasında temiz su, pis su ve yağmur suyu kolonları gösterilmiş mi? (Büyük ölçekli projelerde 1/100 olarak verilebilir) |  |  |
| - Bina dışı ve içi rögarlar ve temizleme kapakları öngörülmüş mü? Binadan pis su çıkışları ve en yakın rögar bağlantılarının bağlantı kotları ve meyiller gösterilmiş mi? |  |  |
| - Kazan dairesinde ızgaralı gider/pis su çukuru var mı? |  |  |
| - Yağmur suyu çıkışları yağ tutucu ve ızgara ile tesis edilmiş mi? |  |  |
| - Yağmur suyu toplama deposuna ait mekanik bağlantıları yapılmış mı? |  |  |
| - Cihaz hesapları yapılmış mı?(Depo, hidrofor, boyler ......) |  |  |
| - Merkezi sıcak su tesisatında sirkülasyon sistemi yapılmış mı? |  |  |
| - Sığınak içinde bulunan WC, duş ve mutfak için temiz su, pis su tesisatı var mı? |  |  |
| ASANSÖR AVAN PROJELERİ |  |  |
| - Asansör avan projesi var mı? |  |  |
| - Asansör avan projeleri ile mimari projeler uyumlu mu? |  |  |
| - Proje kapağı standartlara uygun mu? |  |  |
| - Asansör avan projesi hesapları var mı? (bina trafik hesabı ve değerlendirme (kapasite ve sayı seçimi), binaya gelen yük hesabı, motor gücü hesabı, kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler, karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler, uygulanacak ise kuyu basınçlandırma hesabı) Bu hesaba göre kuyu ve kabin ölçüleri TS EN 81-20 TS EN 81-50’e uygun olarak ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| - Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş mi, makina dairesi yerleşim planı, varsa diğer detay özellikler var mı? |  |  |

| YANGIN TESİSATI PROJELERİ | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| - Yangın Tesisatı Raporu, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre hazırlanmış mı?(A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış) |  |  |
| - Duman tahliyesi için çatı havalandırması ve bacaları yapılmış mıdır? |  |  |
| - Bina içi ve dışı sabit sulu yangın devreleri (yangın dolapları, hidrant, sprinkler) kurulmuş mu, hidrolik hesapları yapılmış mı? (Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir. Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir. Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır.) |  |  |
| - TS EN 14384’e uygun yangın hidrantları yönetmelik-yönergeye uygun olarak riske göre 50-100-125-150 m aralıkla 110’luk (23/4”) olarak işlenmiş midir? Yeterli midir? |  |  |
| - Yangın dolaplarında TS EN 671’e ve TS EN 671-2’e uygunluk ve yönetmeliğe uygun mesafeler sağlanmış mıdır? |  |  |
| - Sektörel yapıya uygun olarak TS EN 12845 ve yönetmeliğe uygun sprinkler sistemi belirtilmiş midir? (Alanların toplamı 600m2’den büyük olan kapalı otoparklarda, toplam alanı 1000m2’den büyük olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen ve bulundurulan yapılarda.) |  |  |
| - Yangın su miktarı, pompa özellikleri belirtilmiş midir? |  |  |
| - Yangın su rezervleri yeterli midir? |  |  |
| - Yangın pompaları için ayrıca dizel-jeneratör vb. enerji kaynağı var mıdır? |  |  |
| - Yangın suyu tesisatına GOSB su şebekesinden beslenecek şekilde iştirak var mıdır? |  |  |
| - Yemek pişirilecekse mutfak ve ocaklar için baca-davlumbaz otomatik söndürme sistemi (karbolayt-ansulex) var mıdır? |  |  |
| - Kazan dairesi kapısı ortak hol/koridora açılmış mıdır? Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerekir. Uygunluk sağlanmış mıdır? |  |  |
| - Projelerde ısıtma sisteminin ne ile yapılacağı belirtilmiş midir? |  |  |
| - Yakıt tankı kazan dairesinden ayrılmış mıdır? |  |  |
| - Yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip, 100 m2 üzeri ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairesi varsa iki adet çıkış kapısı var mıdır? |  |  |
| - Kazan dairesi havalandırması uygun mudur? Kazan dairesinde doğal gaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıları kullanılmış mı? |  |  |
| - Tesisat galerisi veya kablo kanalı projesi var mı? Bu kanal ve galeriler yalıtılmış mıdır? |  |  |
| - TS EN 62305’e uygun paratoner (yıldırımlık) projesi var mıdır? |  |  |
| - Yangın alarm projeleri var mı? Projeler üzerinde TS-EN 54-1’e uygun otomatik yangın algılama ve alarm ikaz sistemi, amfi anons sistemi görünmekte midir? |  |  |
| - Yangın butonları yerden 90-110 cm yukarıda gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yangın kontrol paneli 7/24 sürekli personel bulunan alanda mevcut mu? |  |  |
| - Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak yeterli sığınak alanı var mı? Sığınakta havalandırma sistemi var mıdır? İki çıkış kapısı mevcut mudur? |  |  |
| - Yangın tahliye projeleri var mı? |  |  |
| - Çatıya çıkış merdiveni, çatı üzerinde parapet ve yaşam hattı mevcut mu? |  |  |
| - Projede itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabileceği 100 mm nominal çapta borulu itfaiye su verme ağzı mevcut mu? |  |  |
| - Projede itfaiyenin ihtiyaç anında su alabileceği su alma ağzı mevcut mu? |  |  |
| - Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde Yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? (Kargir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun, yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenmiş olmalıdır) |  |  |
| - Yangın projeleri yönetmeliğe uygun olarak ayrı paftalar halinde hazırlanmıştır. |  |  |
| - Kaçış merdiveni havalandırması uygun mu? (merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir) |  |  |
| - Kat alanı 1000 m2’den fazla olan otopark var ise ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılmış mı? |  |  |
| - GOSB itfaiyeye verilmek üzere yangın projelerinin son şekli (A3-A4) kitapçık halinde 2 takım hazırlanmışmıdır? |  |  |
| - Projelerde lejantlar belirtilmiş midir? |  |  |
| - Tesiste kapalı otopark var ise önlemleri Yönetmelik ve TS 11922’ye uygun olarak alınmış mıdır? Araç sayısı projede belirtilmiş midir? |  |  |
| - Kat bağlantıları/merdivenler ve acil kaçış yolları zonlanmış mıdır? Korunumlu mudur? |  |  |
| - Bilgi işlem odası, trafo ve ana dağıtım pano odaları TS 10547’ye uygun önlemler ile gazlı söndürme sistemi ile teçhiz edilmiştir. |  |  |
| - Yanıcı, parlayıcı sıvıların bulunduğu kapların emniyet mesafeleri yönetmeliğe uygun mudur? |  |  |
| - Tehlikeli bölümler yangın bölmeleri olarak ayrılmış mıdır? |  |  |
| - Projeler üzerinde kaçış yolları ve uzaklıkları yeterli midir? Acil aydınlatma ve yönlendirme var mıdır? |  |  |

| - ELEKTRİK PROJELERİ | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
| TRAFO TESİSLERİNİN KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLEN UNSURLAR | Evet | Hayır |
| - Projeyi hazırlayan elektrik proje müellifinin SMM tescil belgesi var mı? |  |  |
| - Hazırlanan elektrik projesinin enerji müsaadesi var mı? |  |  |
| - Gerekçe raporu var mı? |  |  |
| - Projenin keşif özeti var mı? |  |  |
| - Trafo güç tayini hesabı var mı? |  |  |
| - Kompanzasyon tayini hesabı var mı? |  |  |
| - Kısa devre arıza akım hesapları var mı? |  |  |
| - Kesici güç hesabı var mı? |  |  |
| - Ana hat OG kablo kesiti hesabı var mı? |  |  |
| - Akım trafosu seçim hesapları var mı? |  |  |
| - OG bara hesabı var mı? |  |  |
| - OG kablo güzergahını ve paratoner çapını gösterir vaziyet planı var mı? |  |  |
| - YG trafo binası müstakil olarak yapılıyorsa mimari ve statik projeleri var mı? |  |  |
| - Mimari ve statik projeleri hazırlayan mühendisin SMM tescil belgesi var mı? |  |  |
| - OG tek hat şeması var mı? |  |  |
| - OG şalt tesislerinin montaj, kesit ve görünüşleri var mı? |  |  |
| - AG ana dağıtım panosu tek hat şeması var mı? |  |  |
| - Sekonder koruma ve DC kablo montaj bağlantı şeması var mı? |  |  |
| - Trafo binası iç aydınlatma ve ısıtma tesisatı şeması var mı? |  |  |
| YAPI RUHSATINDA İSTENEN PROJELER | Evet | Hayır |
| - AG kuvvet tesisatı gerilim düşümü - akım kontrol hesapları, kolon hattı ve tali kuvvet tablo açılımları var mı? |  |  |
| - Elektrik ihtiyacı trafo merkezi yaparak karşılanacaksa trafo merkezi projede var mı? |  |  |
| - Aydınlatma hesaplamaları var mı? |  |  |
| - Kotlu aydınlatma tesisat projesi var mı? |  |  |
| - Kotlu priz tesisat projesi var mı? |  |  |
| - Kotlu kuvvet tesisat projesi var mı? |  |  |
| - Çevre ve yol aydınlatma projeleri var mı? |  |  |
| - Kotlu zayıf akım projeleri var mı? |  |  |
| - Yapının genel topraklama hesabı ve planı var mı? |  |  |
| - Tesisat galerisi veya kablo kanalı projesi var mı? |  |  |
| - Yıldırımdan korunma sistemi hesabı ve planı var mı? |  |  |
| - Yangın alarm projeleri var mı? |  |  |
| - Elektrikli araç şarj istasyonları için, ilgili standartlara göre konulacak şarj ünitesi beslemesi projelerde çizilmiş mi? |  |  |

| - ÇEVRE PROJELERİ | Kontrol |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| - Proses atık suyu varsa, proses atıksu arıtma projesi var mı? |  |  |
| - Katı atıkların ve tehlikeli atıkların sınıflarına göre ayrılarak depolanması için gerekli alan bırakılmış mı? |  |  |
| - İnşaat faaliyeti süresince kullanım suyundan kaynaklanacak atık su için şebekeye bağlantı mümkün değil ise sızdırmasız fosseptik yeri gösterilmiş mi? |  |  |

EK-1

GOSB ZEMİN VERİ VE GEOTEKNİK RAPORU SÜRECİ

- Katılımcı firma, parsel üzerine yapılacak yapıların aplike edildiği vaziyet planıyla, parselde yapılması gereken zemin etüt kapsamıyla ilgili bilgi almak için GOSB İnşaat ve İmar Bölümü’ne e-posta ile başvuru yapar.

- GOSB İnşaat ve İmar Bölümü, parselde yapılması gereken jeolojik ve jeofizik arazi çalışmalarının kapsamıyla ilgili e-posta ile firmaya yanıt verir.

- Katılımcı firma, GOSB İnşaat ve İmar Bölümü’nün belirtmiş olduğu zemin etüt kapsamına göre zemin etüt firmalarından teklif alır ve zemin etüt çalışmasını yapacak firmayı belirler.

- Çalışmayı yapacak zemin etüt firması, arazi çalışmaları öncesinde, sondaj, MASW ve DES çalışması yapılacak yerler ile ilgili, statik proje müellifinden de uygunluk görüşü alınmış ve vaziyet planı üzerine işlenmiş koordinatlı lokasyon haritasını ve yapılara ait mimari kesitleri hazırlar.

- Zemin etüt firması, hazırlamış olduğu belgeler ile birlikte GOSB İnşaat ve İmar Bölümü’nü arar ve arazi çalışmalarını yapmak ve yer teslimi için randevu alır.

- Belirlenen randevu saatinde zemin etüt firma yetkilisi ve GOSB yetkilisi yerinde hazır bulunur. GOSB yetkilisi, zemin etüt firma yetkilisine çalışma sırasında dikkat etmesi gereken gerekli hususları aktararak yer teslimini gerçekleştirir.

- Arazi çalışmalarının kontrolü için, her jeolojik ve jeofizik çalışma için ayrı ayrı video çekilmesi zorunludur. Videoda koordinatlı lokasyon haritasındaki sondaj numaralarına göre sondaj numarası belirtilir, sondaj sandığı görünür bir yere konur ve kuyu dibi videosu açıklayıcı konuşmalarla çekilir. Bu durum jeofizik çalışmalar için de yapılır.

- Arazi çalışmalarını içeren video çekimi CD veya link olarak GOSB İnşaat ve İmar Bölümü ile paylaşılır. GOSB İnşaat ve İmar Bölümü videoları inceler, parselde yapılması gereken arazi çalışmalarının yapıldığı video görüntülerinden anlaşılıyorsa e-posta ile uygunluk onayı verir. Görüntüleri olmayan veya görüntülerden anlaşılmayan sondaj, MASW, DES arazi çalışmasının numaraları zemin etüt firmasına bildirilerek yeniden yapılması istenir.

- Yeniden yapılan arazi çalışmalarının görüntüleri tekrar GOSB İnşaat ve İmar Bölümü ile paylaşılır ve uygunluk istenir. Arazi çalışmaları ile ilgili uygunluk alındıktan sonra arazide alınan numuneler laboratuvar çalışmaları için teste gönderilir.

- Arazi ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarına istinaden yürürlükteki mevzuata göre zemin veri raporu ekleriyle birlikte hazırlanır.

- Hazırlanan zemin veri raporu ve statik proje müellifi koordinasyonuyla değerlendirme raporu (Geoteknik rapor) ekleriyle birlikte hazırlanır.

- Zemin veri raporu ve geoteknik rapor güncel mevzuatın ihtiyacına göre onaylı olarak en az 2 nüsha halinde GOSB’a teslim edilir.

EK-2

ZEMİN VERİ RAPORU VE GEOTEKNİK RAPORU

Arazi çalışmaları yukarıdaki sayılara göre yapılacaktır. Ancak arazi çalışması öncesinde, vaziyet planı yerleşimine ve statik proje müellifinin talebine göre yukarıdaki sayılar değişkenlik gösterebilir.

Sahada yapılacak jeolojik ve jeofizik çalışmanın yerleri, zemin etüt çalışması öncesinde İdareye verilecek vaziyet planı üzerinden değerlendirildikten sonra bildirilecektir. İlave olarak statik proje müellifinin de talepleri olması durumunda, gerekli eklemeler yapıldıktan sonra zemin saha çalışmaları yapılacaktır. Çalışma öncesi vaziyet planı üzerinde koordinatları belirtilen sondaj yerleri, MASW ve DES yerleri numaralandırılarak sahada işaretlenmelidir.

Sondaj derinliği; Temel alt kotundan en az 10m aşağıya inecek şekilde planlanmalıdır. Arazi topoğrafyasına göre yapay dolgu olmaması durumunda sondaj derinlikleri bu kapsamda değerlendirilmelidir. Düz arazilerde sondaj derinliği 15m olarak dikkate alınacaktır. Temel alt kotundan 10m aşağıda yeraltı suyu veya sıvılaşabilir zemine raslanmış ise, sondaj derinliği temel alt kotundan en az 20m olacak şekilde belirlenmelidir. Kaya zeminle karşılaşılması durumunda kaya üst kotundan en az 3m daha karotlu sondaja devam edilmelidir.  Ayrışmış ve rezidüel birimler için ise en az 5m daha sondaja devam edilmelidir.

Sondaj derinliği ile ilgili spesifik durumlarda, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’nın 7.2.2.2. Sondajlar, c) Sondaj derinlikleri maddesi esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Arazide alınan numuneler Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’nın 7.2.2.2. Sondajlar, d) Numune alma maddesine göre alınmalıdır.

Zemin etüt firması saha çalışması yaparken, sondaj kuyu derinliklerinin videolarını ayrı ayrı, sondaj numarasını belirterek sondaj sandığı ile birlikte çekecektir. MASW ve DES ile ilgili yapılan sismik ölçümlerde de aynı şekilde vaziyet planı üzerindeki numaraları belirtilerek videoya çekilecektir. Video çekimi yapılmayan, görüntülerde anlaşılmayan çalışmalar geçerli kabul edilmeyecektir. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra çekilen videolar İdare ile paylaşılacak ve İdare uygunluk verdikten sonra arazi numuneleri laboratuvar analizine gönderilip gerekli zemin değerlendirme ve hesaplama çalışmaları yapılacaktır.

Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu

İçindekiler

Tablo listesi

Şekil listesi

EKLER

- Genel Bilgiler

  - Etüdün Amacı ve Kapsamı

Parsel bilgileri, enlem, boylam, zeminle ilgili yapılan çalışmanın kapsamı, parsel üzerinde yapılacak yapıların oturum alanları, kat sayıları, her yapı altında yapılan arazi çalışmaları, jeolojik ve jeofizik çalışmaların standartları, raporun hangi referanslara göre hazırlandığı, zemin değerlendirilmesinin hangi kategori içerisinde değerlendirildiği vs. veri raporunun amaç ve kapsamını belirtir temel bilgileri içermektedir.

  - İnceleme Alanının Tanıtılması ve Çalışma Yöntemleri

    - Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

Şekil 1. Yer bulduru haritası

    - İmar Planı Durumu

    - İmar Adası ile İlgili Bilgiler

    - İklim Bilgileri

    - Doğal Afet Tehlikeleri

    - Kütle Hareketleri (Şev Duyarsızlıkları), Heyelan, Su Baskını, Çığ, Karstik boşlukların değerlendirilmesi, Depremsellik değerlendirilmesi.

Şekil 2. İnceleme alanının ve çevresinin heyelan haritası

Şekil 3a. Türkiye deprem tehlike haritası, TBDY – 2018

Şekil 3b. İnceleme alanının deprem tehlike haritası, TBDY - 2018

    - Yapı Hakkında Bilgiler

Tablo 1. Bina kullanım sınıfları (BKS) ve bina önem katsayıları (I)

Tablo 2. Deprem tasarım sınıfları (DTS)

Tablo 3. Bina yükseklik sınıfları (BYS)

- Jeoloji

  - Genel Jeoloji

    - Stratigrafi

Şekil 4. İnceleme alanının içinde bulunduğu genel jeoloji haritası

Şekil 5. İnceleme alanı litolojik birimleri

Yapısal Jeoloji ve Aktif Tektonik

    - Tabakalanma

    - Kıvrımlar

    - Faylar

Şekil 6. İnceleme alanı fay haritası

Tablo 4. Bölgede son 100 yılda magnitüdü 4.5 ve daha üzeri olan deprem verileri

Tablo 5. Poisson olasılık dağılımı deprem risk analizi Probalistik deprem tehlike analizi

Şekil 7. Probalistik deprem tehlike analizi büyüklük (M) ve oluşum sayısı log(N) ilişkisi

Tablo 6. Poisson olasılık dağılımı ile hesaplanan farklı büyüklükteki depremlerin farklı zaman süreleri için oluşum olasılıkları ve aşılma oranları

    - Diskordanslar

- Arazi Çalışmaları

Çalışma yöntemleri ve standartları belirtilmelidir.

Değerlendirme

Tablo 7. İnceleme alanında yapılan değerlendirmelere göre sismik parametreler

Amplifikasyon bölgeleri

    - Yüzey dalgası yöntemi (MASW)

Tablo 8. MASW parametreleri

Tablo 9. İnceleme alanında hesaplanan Vs30 hızları

Tablo 10. Eurocode 8’de Vs30’a göre zemin sınıflaması

Tablo 11. NEHRP hükümlerinde ve uniform building code’da Vs30’a göre zemin sınıflaması

Tablo 12. Yerel zemin sınıflaması, TBDY – 2018

Tablo 13. Arazide ölçülen boyuna dalga hızı (Vp)

Tablo 14. P dalga hızı ile zeminlerin ve  kayaçların sökülebilirlik tablosu

Tablo 15. Arazide ölçülen S dalgası hızları Vs (Kayma ve Kesme Dalgası Vs)

Tablo 16. Yoğunluk p gr/cm3 (Arazide ölçülen Vp dalgası hızlarından elde edilmiş yoğunluk değerleri).

Tablo 17. Zemin birimlerinin yoğunluk sınıflamaları p (gr/cm3)

Tablo 18. Poisson oranı σ (Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan poisson oranları).

Tablo 19. Poisson oranı ve Vp/Vs oranına göre zemin/kaya ortamlarının sıklığı

Tablo 20. Kayma (Shear) Modülü µ kg/cm2 (Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı kayma modülleri).

Tablo 21. Kayma modülü değerlerine göre zemin veya kayaçların dayanımı.

Tablo 22. Elastisite Modülü E kg/cm2 (Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan elastisite modülü).

Tablo 23. Elastisite modülü değerlerine göre zemin veya kayaçların dayanımı.

Tablo 24. Bulk (Sıkışmazlık modülü) K kg/cm2 Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı bulk modülleri.

Tablo 25. Bulk modülü değerlerine göre zemin veya kayaçların dayanımı.

Zemin hakim titreşim periyodu. (To, sn)

    - Rezistivite (Elektrik özdirenç) Çalışması

Çalışma yöntemi ile ilgili bilgilendirme, elde edilen özdirenç değerleri, değerlendirmesi

Tablo 26. Çalışma alanında hesaplanan gerçek özdirenç değerleri

Tablo 27. TSE standartlarına göre zemin özdirenci ve korozyon derecesi özdirenç değeri (ohm.m)

  - Araştırma Çukurları

  - Sondaj Çalışmaları

Yapılan sondaj çalışma yöntemi, standardı, kullanılan araç bilgileri vs ön bilgilerin verilmesi.

Sondajların başlangıç ve bitiş tarihleri, kot, derinlik ve koordinat bilgileri.

Yapılan sondaj çalışmasına dair lokasyon haritası.

Sondajların derinlik ve gözlemlenen zemin birimlerine ait bilgileri

İnceleme alanı formasyon bilgilendirmesi

  - Arazi Deneyleri

    - Standart Penetrasyon Testi Deneyi (SPT)

    - Koni Penetrasyon Testi Deneyi (CPT)

    - Presiyometre Deneyi

    - Kanatlı Kesici Deneyi (Veyn Deneyi)

    - Plaka Yükleme Deneyi

    - Kayalarda Dilatometre Deneyi

- Hidrojeoloji

Tablo 28. Yeraltı suyu seviyesi ölçüm sonuçları

- Laboratuvar Deneyleri

  - Zeminlerin Indeks – Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Tablo 29. İnceleme alanına ait zeminlerin fiziksel özellikleri sonuçları

Su içeriği

Elek analizi

Tablo 30. Zeminlerin tane boyuna göre sınıflaması

Attenberg limitleri

Tablo 31. Zeminlerin plastiklik sınıflaması

Doğal hacim birim ağırlık

  - Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Tablo 32. İnceleme alanına ait zeminlerin mekanik özellikleri sonuçları

Birim hacim ağırlık

Tablo 33. Kaya ve zeminlerin birim hacim ağırlık sınıfları

Tek eksenli basınç deneyi

Üç eksenli basınç deneyi

Serbest basınç dayanım deneyi

Direk kesme kutusu deneyi

  - Kayaların mekanik özelliklerinin belirlenmesi.

Nokta yükleme deneyi

Tablo 34. Laboratuvar sonuçlarına göre

Tablo 35. Kayaçların nokta yük direncine göre sınıflandırılması

- İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi

Zemin türlerinin değerlendirilmesi

Kaya türlerinin değerlendirilmesi

Tablo 36. Kayaçların ayrışma derecelerinin tanımlanması

Tablo 37. RQD’ye göre kaya kütle kalitesinin belrilenmesi

Tablo 38. Eklemli kayaçlarda RQD değerlerine göre izin verilebilir taşıma gücü değerleri

Tablo 39. Süreksizlik sıklığına göre kayaç tanımlaması

- Jeolojik Kesit

  - Ayrışmış kaya ve zemin türlerinin sınıflandırılması

Yapılan deneylere göre zemin sınıfının belirlenmesi

Tablo 40. İnceleme alanındaki kohezyonlu birimlerin kıvamlılık limitleri ve sıkışabilirlikleri

Tablo 41. Kohezyonlu zeminlerin kıvamlılık indisine göre sınıflandırılması

Tablo 42. Zeminlerin sıkışabilirliği

Tablo 43. Plastisite indisine göre plastisite derecesi

Tablo 44. Şişme potansiyeli sınıflaması

  - Kaya Türlerinin Sınıflandırılması

Tablo 45. Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne (2019) zemin sınıfının belirlenmesi.

Şekil 8. Jeolojik kesit

- Sonuç ve Öneriler

- Kaynaklar

- Ekler

EK-1 Lokasyon haritası (Jeoloji ve Jeofizik Mühendisi onaylı)

EK-2 Sondaj logları (Jeoloji Mühendisi onaylı)

EK-3 Araştırma çukuru loğları (Jeoloji Mühendisi onaylı)

EK-3 Arazi Deneyleri Sonuç Föyleri (Jeofizik Mühendisi onaylı)

EK-4 Jeolojik Kesitler (Jeoloji Mühendisi onaylı)

EK-5 Laboratuvar Deney Sonuçları (Jeofizik/Jeoloji Mühendisi ve Zemin Denetçi Mühendisi onaylı)

EK-6 Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri (Jeofizik Mühendisi onaylı)

EK-7 Fotoğraflar, sondajlar, jeofizik çalışmalar

EK-8 Tapu, İmar durumu, İmar çapı sureti

EK-9 İlgili Tutanaklar

- Sondaj kuyusu kabul tutanakları

- Araştırma çukuru kabul tutanakları

- Sismik çalışmalar kabul tutanakları

- Elektrik özdirenç (DES) kabul tutanakları

EK-10 Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri (İnteraktif Web Uygulaması)

EK-11 Türkiye Deprem Tehlike Haritası

EK-12 İlgili Taahhütnameler

- Jeoloji mühendisi taahhütnamesi

- Jeofizik mühendisi taahhütnamesi

EK-13 Geoteknik Rapor

İçindekiler

Tablolar listesi

Şekiller listesi

EKLER

- Giriş

- İnşaat Sahası Hakkında Genel Bilgiler

Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru haritası

- Yapı Hakkında Genel Bilgiler

Şekil 2. İnceleme alanı plankotesi

Tablo 1. Yapı bilgileri özet tablosu

Şekil 3. İnceleme alanı mimari vaziyet planı ve yapı kesitleri

Tablo 2. Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayıları

Tablo 3. Bina yükseklik sınıfları ve Deprem tasarım sınıflarına göre tanımlanan bina yükseklik aralıkları

- Mevcut Zemin Araştırmaları

Şekil 4. Saha çalışmaları lokasyon haritası

  - İnceleme Alanı Jeolojisi

Tablo 4. Sondajların derinlik ve gözlenen birimlere ait bilgileri

Tablo 5.  Sondajların başlangıç ve bitiş tarihleri, kot, tarih ve koordinatları

Tablo 6. Araştırma çukurları derinlik ve gözlenen birimlere ait bilgileri

Tablo 7. Araştırma çukurları başlangıç ve bitiş tarihleri, kot, tarih ve koordinatları

  - Arazi Deneyleri

Standart penetrasyon testi

Presiyometre deneyi

Tablo 8. İnceleme alanında yapılan presiyometre deney sonuçları

Jeofizik çalışmalar

Tablo 9.  Jeofizik çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleri, kot, tarih ve koordinatları

Tablo 10. İnceleme alanı Vs30 hızları

Tablo 11. Gerçek özdirenç değerleri ve özdirenç eğrileri

Tablo 12. Dinamik – elastik parametreleri

  - Laboratuvar Deneyleri

Su muhtevası

Elek analizi

Kıvam limitleri

Tablo 13. İnceleme alanında yapılan sondajlara ait su muhtevası, elek analizi ve kıvam limitleri sonuçları

Tablo 14. İnceleme alanında yapılan sondajlara ait doğal birim hacim ağırlık ve direk kesme deney sonuçları

Tablo 15. İnceleme alanında yapılan sondajlara ait nokta yükleme deney sonuçları

- İlave Zemin Araştırmaları

- İdealize Zemin Profilleri (Arazi Zemin Modeli) ve Yeraltı Suyu Durumu

- Geoteknik Tasarım Parametrelerinin Tespiti

    - Zemin birimler için mukavemet parametrelerinin hesabı

Tablo 16. Yapı temeli için kısa dönem parametreleri

Tablo 17. Geoteknik parametre tayini özet tablosu

- Depremsellik

Şekil 5. Doğu Marmara bölgesinin aktif fay haritası

Deprem yer hareketi düzeyi – 1 (DD-1)

Deprem yer hareketi düzeyi – 2 (DD-2)

Deprem yer hareketi düzeyi – 3 (DD-3)

Deprem yer hareketi düzeyi – 4 (DD-4)

Tablo 18. Depremsellik parametreleri

  - Yerel zemin sınıfı belirlemesi

Tablo 18. Yerel zemin sınıfları, TBDY - 2018

Tasarım spektral ivme katsayısı (SDS ve SD1)

Tablo 19. Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayıları

Tablo 20. 1 Sn periyot bölgesi için yerek zemin etki katsayıları

Şekil 6. Yatay Elastik tasarım spektrumu (Sae (T)) ve Spektral yer değiştirmeleri (Sde (T))

Şekil 7. Düşey elastik tasarım spektrumu (SaeD (T))

Tablo 21. Deprem tasarım sınıfları (DTS), TBDY - 2018

- Yapı-Zemin İlişkisinin İncelenmesi

Şekil 8. Tüm yapıların ayrı ayrı statik ve depremli durumuna ait basınç dağılımları

  - Temel Sistemine İlişkin Geoteknik Analiz ve Değerlendirmeler

    - Yüzeysel temeller

      - Taşıma gücü analizi

Tablo 22. Zemin cinslerine göre k katsayısı

      - Oturma analizleri

Tablo 23. Temeller için etki faktörü (Ip) değerleri

      - Yüzeysel temellerin yatayda kayması

  - Zemin iyileştirme alternatifleri

  - Yapı Temelleri ile ilgili Diğer Hususlar

    - Sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmesi

Tablo 24. Sıvılaşma hesap tabloları

    - Şişme potansiyelinin değerlendirilmesi

- İksa Sistemine İlişkin Geoteknik Analiz ve Değerlendirmeler

- Sonuç ve Öneriler

- Kaynaklar

- Ekler

EK-1 Afad Deprem Tehlike Haritası

EK-2 Proje Müellifi Taahhütnamesi

EK-3 Serbest inşaat mühendisi belgesi, İşyeri tescil belgesi, Diploma